## PMC-0254-01
[5 empty] | PMC-0254-01 |  |  | Adempimenti amministrativi |  |  |  |  | Ottemperanza a D.lgs.
|  | Piano di Manutenzione e Controllo | [7 empty] | SI | NO |  |  |  | SI | NO
Disponibilità Manuali Uso e Man
|  | Gruppo statico di continuità | [12 empty] | SI | NO
Ciclo MP Descrizione | ID prestazione | Tipo prestazione | Componente | DESCRIZIONE INTERVENTI (CHECH LIST/SRD) | Segnaletica | ciclo MP di rif. (man. ASPI) | PERIODICITA' E TEMPI | [9 empty] | Composizione squadra | TIPO Attività
[7 empty] | Sett. | Mens. | Bim. | Trim. | Sem. | Annual. | Bienn | Trienn | Quadr | Quinq
Prove di funzionamento | 1 | B | 254 | Stato di funzionamento del sistema |  | MPE.263 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 2 | B | 254 | Esame a vista infiltrazioni di acqua nel locale o box |  | MPE.263 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 3 | B | 826 | Verifica integrità chiusure e segregazioni |  | MPE.263 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 4 | B | 476 | Verifica integrità ed aggiornamento targhette e disponibiità schemi QE |  | MPE.263 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 5 | B | 815 | controllo a vista monoblocchi batterie |  | MPE.263 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 6 | B | 1402 | prova di funzionamento del commutatore statico |  | MPE.263 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 7 | B | 616 | funzionamento strumenti di misura |  | MPE.263 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 8 | B | 254 | verifica corretto funzionamento sistema di monitoraggio remoto |  | MPE.263 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 9 | C | 254 | Misura temperatura Locali batterie e UPS |  | MPE.263 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 10 | C | 69 | Misura della resistenza tra i poli del gruppo accumulatori e terra |  | MPE.263 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 11 | C | 69 | prova di scarica delle batterie (per ciascun GSC) con annotazione autonomia residua a fine test di 15 minuti |  | MPE.263 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | B=1 | Int
Prove di funzionamento | 12 | B | 1402 | Verifica funzionamento sensori in galleria da SCADA (anemometro, CO/OP, sensori fumo, termosensibile, fibrolaser) |  | MPE.263 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | B=1 | Int
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 13 | B | 826 | esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti nel GSC, nel quadro e nell'armadio batterie |  | MPE.211 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 14 | B | 155 | Controllo stato condensatori di filtro |  | MPE.211 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 15 | B | 398 | prova di funzionamento da gruppo elettrogeno |  | MPE.211 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 16 | B | 254 | verifica funzionalità controllore permanente di isolamento |  | MPE.211 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 19 | B | 254 | serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori, schermi del quadro elettrico del gsc e dell'armadio batterie |  | MPE.211 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 24 | A | 964 | verifica e pulizia ventilatori e bocche di aereazione |  | MPE.211 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 25 | C | 398 | misure grandezze elettriche ingresso e uscita |  | MPE.211 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 26 | A | 254 | Verifica ed eventuali aggiornamenti del software e dei settaggi funzionali |  | MPE.211 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità non modulari | 27 | B | 254 | Prova funzionale della logica che gestisce il parallelo |  | MPE.211 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 28 | B | 826 | Esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti nel GSC, nel quadro e nell'armadio batterie |  | MPE.211b | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 29 | B | 254 | Prova funzionale della logica che gestisce il parallelo |  | MPE.211b | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 30 | B | 398 | Prova di funzionamento da gruppo elettrogeno |  | MPE.211b | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 31 | B | 254 | Verifica funzionalità controllore permanente di isolamento |  | MPE.211b | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 32 | B | 254 | Serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori, schermi del quadro del gsc e dell'armadio batterie |  | MPE.211b | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 33 | A | 964 | Pulizia ventilatori e bocche di aereazione |  | MPE.211b | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 34 | C | 254 | Verifica grandezze elettriche ingresso e uscita |  | MPE.211b | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
Verifiche a vista e controllo integrità (modulari) | 35 | A | 254 | Verifica ed eventuali aggiornamenti del software e dei settaggi funzionali |  | MPE.211b | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | B=1; X=1 | Ext
[6 empty] | t Tot (min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda
|  | A | manutenzione conservativa |  | Emergenza | [11 empty] | X=1 | Ext
|  | B | ispezione (controlli) e manutenzione |  | Semicarreggiata | [11 empty] | B=1; | Int
|  | C | misure |  | Corsia Unica | [11 empty] | B=1; X=1
[5 empty] | Riduzione | [11 empty] | X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: MPE.211 - MPE.263: La frequenza dei cicli è stata individuata sulla scorta dei manuali dei costruttori maggiormente presenti sula rete nonché considerando il tipo di impianto, la destinazione d’uso dello stesso, le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto (Norma CEI 64-8 art. 62.2.1) e quindi considerando i deterioramenti prevedibili dei componenti dell’impianto/macchina (Guida CEI 0-10-art. 3.3) nonché sulla base delle frequenze attualmente in uso opportunamente rivalutate. In particolare: - per la prestazione ID7 si è fatto riferimento all'allegato D della guida CEI 23-98 indicante la frequenza consigliata Le prove di funzionamento dei differenziali sono eseguite a campione in quanto, nei sistimi IT, la protezione contro i contatti indiretti è affidata al trasformatore di isolamento/separazione ed al controllore permanente dell'isolamento. | [10 empty] | Note:
Note on E18: Martini, Fabrizio: Prova communtazione I>R R>I
Note on E27: Martini, Fabrizio: Da eseguire contestualmente alla prova a carico del GE
Note on E28: Martini, Fabrizio: Sostituisce la verifica di simulazione di 1° guasto a terra in quanto meno invasiva.

## CKL-0254-01 (6 mesi)
CKL-0254-01
Check List
| Gruppo statico di continuità |  |  | Frequenza Semestrale
ID prestazione | Tipo prestazione | Componente | DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI | Eseguito | Quantità | NA | SRD | Stato | Causa | Parte | Azione | Intervento | Stato | Nota
1 | B | 254 | Stato di funzionamento del sistema
2 | B | 254 | Esame a vista infiltrazioni di acqua nel locale o box
3 | B | 826 | Verifica integrità chiusure e segregazioni
4 | B | 476 | Verifica integrità ed aggiornamento targhette e disponibiità schemi QE
5 | B | 815 | controllo a vista monoblocchi batterie
6 | B | 1402 | prova di funzionamento del commutatore statico
7 | B | 616 | funzionamento strumenti di misura
8 | B | 254 | verifica corretto funzionamento sistema di monitoraggio remoto
9 | C | 254 | Misura temperatura Locali batterie e UPS
10 | C | 69 | Misura della resistenza tra i poli del gruppo accumulatori e terra
11 | C | 69 | prova di scarica delle batterie (per ciascun GSC) con annotazione autonomia residua a fine test di 15 minuti
11 | C | 69 | Misure di tensione e corrente ad intervalli di 5 minuti durante la prova |  |  |  | X
12 | B | 1402 | Verifica funzionamento sensori in galleria da SCADA (anemometro, CO/OP, sensori fumo, termosensibile, fibrolaser)
Legenda
| A | manutenzione conservativa | [5 empty] | In ordine
| B | ispezione (controlli) e manutenzione |  | X |  | X | X | In degrado |  |  | Ripristino on site | Sostituzione | In lavorazione
| C | misure | [5 empty] | In avaria |  |  | Manutenzione | Riparazione | Chiuso
Note on D18: Martini, Fabrizio: Prova communtazione I>R R>I

## CKL-0254-01 (1 anno)
CKL-0254-01
Check List
| Gruppo statico di continuità |  |  | Frequenza Annuale
ID prestazione | Tipo prestazione | Componente | DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI | Eseguito | Quantità | NA | SRD | Stato | Causa | Parte | Azione | Intervento | Stato | Nota
13 | B | 826 | esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti nel GSC, nel quadro e nell'armadio batterie
14 | B | 155 | Controllo stato condensatori di filtro
15 | B | 398 | prova di funzionamento da gruppo elettrogeno
16 | B | 254 | verifica funzionalità controllore permanente di isolamento
19 | B | 254 | serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori, schermi del quadro elettrico del gsc e dell'armadio batterie
24 | A | 964 | verifica e pulizia ventilatori e bocche di aereazione
25 | C | 398 | misure grandezze elettriche ingresso e uscita
26 | A | 254 | Verifica ed eventuali aggiornamenti del software e dei settaggi funzionali
27 | B | 254 | Prova funzionale della logica che gestisce il parallelo
28 | B | 826 | Esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti nel GSC, nel quadro e nell'armadio batterie
29 | B | 254 | Prova funzionale della logica che gestisce il parallelo
30 | B | 398 | Prova di funzionamento da gruppo elettrogeno
31 | B | 254 | Verifica funzionalità controllore permanente di isolamento
32 | B | 254 | Serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori, schermi del quadro elettrico del gsc e dell'armadio batterie
33 | A | 964 | Pulizia ventilatori e bocche di aereazione
34 | C | 254 | Verifica grandezze elettriche ingresso e uscita
35 | A | 254 | Verifica ed eventuali aggiornamenti del software e dei settaggi funzionali
Legenda
| A | manutenzione conservativa | [5 empty] | In ordine
| B | ispezione (controlli) e manutenzione |  | X |  | X | X | In degrado |  |  | Ripristino on site | Sostituzione | In lavorazione
| C | misure | [5 empty] | In avaria |  |  | Manutenzione | Riparazione | Chiuso

## SRD-0254-01
SRD-0254-01
Scheda raccolta dati
| Gruppo statico di continuità |  |  | Frequenza Semestrale
ID prestazione | Tipo prestazione | Componente | DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI | Valore di rif. | Valore MIN | Valore MAX | Valore misurato | Esito | Azione | Intervento | Stato | Nota
11 | C | 69 | Misura tensione inizio test [V] | 12V | 11,5V | -
11 | C | 69 | Misura corrente inizio test [A] | - | - | -
11 | C | 69 | Misura tensione dopo 5 min [V] | 12V | 11,5V | -
11 | C | 69 | Misura corrente dopo 5 min [A] | - | - | -
11 | C | 69 | Misura tensione dopo 10 min [V] | 12V | 11,5V | -
11 | C | 69 | Misura corrente dopo 10 min [A] | - | - | -
11 | C | 69 | Misura tensione dopo 15 min [V] | 12V | 11,5V | -
11 | C | 69 | Misura corrente dopo 15 min [A] | - | - | -
11 | C | 69 | Autonomia residua a fine test di scarica di 15 min | na | na | na
Legenda
| A | manutenzione conservativa |  | da registrare al primo intervento |  |  |  | OK
| B | ispezione (controlli) e manutenzione | [5 empty] | KO | Verifica | Sostituzione | In lavorazione
| C | misure | [5 empty] | NA | Manutenzione | Riparazione | Chiuso

## cicli
MPE.211 | Verifiche a vista e controllo integrità (>6 kVA - aut. 30 min.)
MPE.263 | Prove di funzionamento (>6 kVA - aut. 30 min.)